Bogotá, 7 de mayo  de 2015

Señores

Planeación Municipal

Cajicá - Cundinamarca

Yo, Juan Ricardo Troncoso Rivera, debidamente titulado e inscrito con matricula profesional No. 25202-110849 otorgada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) hago entrega del estudio de suelos y recomendaciones de cimentación para el proyecto “EDIFICIO TALLERES Y MANTENIMIENTO – PROYECTO CAMPUS UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA”, localizado en el municipio de Cajicá - Cundinamarca. Se informa que este estudio fue realizado de acuerdo a la normatividad vigente incluyendo la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo-Resistente NSR-10.

En consecuencia, asumo la responsabilidad por los análisis y diseños geotécnicos y se exonera a planeación de toda responsabilidad que conlleve el presente estudio.

Atentamente,

JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia

M.P: 25202-110849CND

Tabla de contenido

1.	GENERALIDADES	7

1.1.	LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7

1.2.	ALCANCE DEL ESTUDIO	7

1.3.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	8

2.	EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA	10

2.1.	EXPLORACIÓN MEDIANTE SONDEOS GEOMECÁNICOS	10

3.	DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA	15

4.	VARIACIÓN ESPACIAL DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL SUBSUELO	18

4.1	SUBSUELO	21

4.2	NIVEL FREÁTICO	21

5.	PARÁMETROS GEOTÉCNICOS DE DISEÑO	22

6.	SOFTWARE DE DISEÑO	24

7.	METODOLOGIA	24

8.	SISTEMA DE FUNDACIÓN	25

8.1.	ASENTAMIENTOS	26

8.2.	CALCULO DE FACTORES DE SEGURIDAD	27

8.2.1.	Factor de Seguridad Indirecto	27

8.2.2.	Factor de Seguridad  Directo	27

8.2.3.	Factor de Seguridad  en Condición de Sismo	28

8.3.	PLACAS DE CONTRAPISO	29

8.4.	DRENAJES	29

8.5.	RECOMENDACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS	29

8.6.	RECOMENDACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS	30

9.	DISEÑO DEL PAVIMENTO	31

9.1.	TRÁFICO DE DISEÑO	32

9.2.	PARÁMETROS DE DISEÑO	34

9.3.	DISEÑO POR METODOLOGÍA AASHTO – PAVIMENTO FLEXIBLE	35

9.4.	PAVIMENTO RIGIDO	37

9.5.	RECOMENDACIONES GENERALES	37

9.6.	MODULACIÓN DE LAS LOSAS	38

9.7.	RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE LA JUNTAS DE PAVIMENTO RÍGIDO	41

-	Juntas longitudinales y barras de amarre	41

-	Juntas transversales y barras de transferencia	42

-	Juntas de expansión	43

-	Sellado de juntas	30

9.8.	DRENAJE DEL PAVIMENTO	32

9.9.	RECOMENDACIÓN PARA ANDENES Y ZONAS VERDE	34

9.9.1.	Andenes	34

9.9.2.	Zonas Verdes	36

10.	FACTORES DE DISEÑO SÍSMICO	37

11.	LIMITACIONES DEL DISEÑO	38

Índice de Figuras

Figura 1. Localización del proyecto	7

Figura 2. Distribución Arquitectónica – Primer Piso	9

Figura 3. Localización de los sondeos.	10

Figura 4. Ejecución Sondeo 1.	12

Figura 5. Ejecución Sondeo 2.	13

Figura 6. Ejecución Sondeo 3.	13

Figura 7. Ejecución Apique 4	14

Figura 8. Perfil estratigráfico Sondeo 2	18

Figura 9. Perfil estratigráfico Sondeo 1	19

Figura 10. Perfil estratigráfico Sondeo 3	20

Figura 11. Parámetros de resistencia efectivos Limo	23

Figura 12. Parámetros de resistencia efectivos Arcilla	23

Figura 13. Asentamientos inmediatos (m)	26

Figura 14. Asentamientos Consolidación (m)	26

Figura 15. Calculo del Factor de Seguridad Directo	28

Figura 16. Determinación del Factor de Seguridad – Sismo	28

Figura 17. Resultados del análisis	36

Figura 18.  Detalle de modulación cuando se presentan estructuras hidráulicas y la junta de expansión coincide con la junta longitudinal.	40

Figura 19. Detalle de modulación si la junta de expansión no coincide con la junta longitudinal.	40

Figura 20. Detalle de modulación de las losas en concreto cuando se presentan sumideros	41

Figura 21. Detalle de junta de expansión con dovela	30

Figura 22. Detalle junta de expansión sin Dovela	30

Figura 23. Sección típica anden	34

Figura 24. Estructura para andenes	35

Índice de Tabla

Tabla 1. Exploración realizada	11

Tabla 2. Formaciones geológicas presentes en el municipio de Cajica. Fuente:  http://www2.cundinamarca.gov.co/planeacion/redpec/biblioteca/Documentos%20Municipales/CAJICA/Informe%20RPC%20Infancia%202011.pdf	16

Tabla 3. Unidades geomorfológicas presentes en el municipio de Cajica. Fuente:  http://www2.cundinamarca.gov.co/planeacion/redpec/biblioteca/Documentos%20Municipales/CAJICA/Informe%20RPC%20Infancia%202011.pdf	17

Tabla 4. Parámetros de Diseño	22

Tabla 5. Parámetros de resistencia efectivos	23

Tabla 6. Factores de Seguridad	25

Tabla 7. Resultados ensayo CBR	31

Tabla 8. Parámetros de entrada del diseño	36

Tabla 9. Estructura de Pavimento Flexible	37

Tabla 10. Estructura de Pavimento Rígido	37

Tabla 11. Granulometría para la arena de sello.	35

Tabla 12. Parámetros de diseño sísmico	37

# GENERALIDADES

## LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Cajicá en el departamento de Cundinamarca en el campus universitario de la Universidad Militar Nueva Granada de la facultad de Ingeniería. En la Figura 1 se presenta la localización del proyecto.

Figura 1. Localización del proyecto

## ALCANCE DEL ESTUDIO

- DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE SUELO: Basados en la información y exploración realizada, se definirá el perfil de suelo y sus propiedades principales de compresibilidad y resistencia al cortante.

- ESTIMACIÓN DE ASENTAMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE CIMENTACIÓN: Usando las cargas, dimensiones y configuraciones de la estructura de cubierta, se procederá a calcular asentamientos elásticos.

    - De acuerdo a las características del proyecto a construir (diseño estructural) y características geotécnicas del subsuelo, se evaluaran los estados límite de falla (capacidad de carga admisible) y servicio (asentamientos).

- GENERACIÓN DE UN INFORME: El producto final contendrá un resumen de los pasos descritos anteriormente, esquemas y detalles de los sistemas propuestos de cimentación y observaciones o recomendaciones generales a tener en cuenta.

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en una estructura de 1 piso y  estructura en pórticos de concreto reforzado. En la Figura 2 se presenta el esquema arquitectónico del proyecto.

Figura 2. Distribución Arquitectónica – Primer Piso

# EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA

## EXPLORACIÓN MEDIANTE SONDEOS GEOMECÁNICOS

La exploración del subsuelo se llevó a cabo mediante la ejecución de 3 sondeos a una profundidad máxima de 15 m y 5 apiques para obtención de muestras para ensayo CBR.. En la Tabla 1 se presenta el resumen de la exploración realizada. A partir de esta exploración, se obtuvieron muestras alteradas y semialteradas para los respectivos ensayos de laboratorio.  La distribución de la exploración realizada se muestran en la Figura 3.

Figura 3. Localización de los sondeos.

| Sondeo | Latitud | Longitud |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4°56'20,73"N | 74°0'37,46"N |
| 2 | 4°56'20,60"N | 74°0'35,87"N |
| 3 | 4°56'19,70"N | 74°0'36,10"N |
| Apique 1 | 4°56'19,23"N | 74°0'35,98"N |
| Apique 2 | 4°56'19,54"N | 74°0'36,75"N |
| Apique 3 | 4°56'19,93"N | 74°0'36,660"N |
| Apique 4 | 4°56'19,52"N | 74°0'36,25"N |
| Apique 5 | 4°56'19,69"N | 74°0'35,83"N |

Tabla 1. Exploración realizada

| Descripción | Profundidad (m) | Ensayo de campo |
| --- | --- | --- |
| Sondeo 1 | 15 | SPT |
| Sondeo 2 | 10 | SPT |
| Sondeo 3 | 10 | SPT |
| Apique 1 | 0.80 | Toma muestra CBR |
| Apique 2 | 0.75 | Toma muestra CBR |
| Apique 3 | 0.90 | Toma muestra CBR |
| Apique 4 | 0.70 | Toma muestra CBR |
| Apique 5 | 0.75 | Toma muestra CBR |

    - Muestreador del ensayo de penetración estándar (SPT) de 2 pulg de diámetro exterior

El muestreador del SPT fue introducido en el suelo con un martillo de seguridad y una caída de 30 pulg (aproximadamente, se espera algún error del operados dado el uso del mecanismo cuerda y malacate). Si el número de golpes necesario para profundizar en cualquiera de estos intervalos de 15 centímetros, es superior a 50, el resultado del ensayo deja de ser la suma anteriormente indicada, para convertirse en rechazo (R).

    - Registro Fotográfico

A continuación se presenta el registro fotográfico de la ejecución de las perforaciones y los apiques.

Figura 4. Ejecución Sondeo 1.

Figura 5. Ejecución Sondeo 2.

Figura 6. Ejecución Sondeo 3.

Figura 7. Ejecución Apique 4

# DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA

GEOLOGÍA

El municipio de Cajicá se encuentra en una configuración geológica caracterizada por la evolución paleotectónica de la Sabana, con origen en los tiempos precámbricos (hace más de 575 millones de años), cuando el planeta era un supercontinente llamado Pangea.

Colombia se encontraba en ese escudo, el cual se rompió en varios bloques independientes, dando origen a una fosa invadida por el mar, dentro de la cual se encontraba la región de Bogotá. Zona caracterizada por la sedimentación que formó capas alternas de areniscas, conglomerados, margas y calizas.

Esta génesis del relieve, afectó la región Bogotá, lo que provocó en algunos casos emersión de tierras y en otros la trasgresión o invasión del mar, dando lugar a la formación de las actuales cordilleras, el plegamiento de las cordilleras formó cubetas de sedimentación (lagos y  lagunas), uno de estos lagos ocupa la llamada hoy sabana de Bogotá, en los valles de los ríos y en los bordes de las cubetas se depositaron sedimentos fluviales y flujos de barros (arcillas, arenas, gravillas y bloques).

Una vez culminado el levantamiento de la cordillera, la cubeta de la sabana, empezó un proceso de hundimiento lento, dando origen a un gran lago al cual desembocaba el actual río Bogotá y sus tributarios. Los sedimentos que se depositaron durante el último millón de años, se conocen actualmente como formación Sabana, caracteriza principalmente por la presencia de lodolitas, areniscas y calizas.

Razón por la cual en el municipio hay presencia de areniscas, que dan origen a la “grauvaca” utilizada para material de construcción, arenisca cuarzosa que puede ser utilizada para triturados y la caliza favorable en la obtención de triturados para concretos.

Con una conformación estratigráfica, en la cual afloran rocas sedimentarias con edades que van del Cretáceo Superior (Grupo Guadalupe (Ksg), conformada por las formaciones Arenisca Dura (Ksgd), Planers (Ksgp) y Labor y Tierna (Ksglt), Formación Guaduasy la más joven del Cuaternario Qal (depósitos de Terraza alta y Aluviales), respectivamente (CAR- INGEOMINAS,1992).

Tabla 2. Formaciones geológicas presentes en el municipio de Cajica. Fuente:  http://www2.cundinamarca.gov.co/planeacion/redpec/biblioteca/Documentos%20Municipales/CAJICA/Informe%20RPC%20Infancia%202011.pdf

GEOMORFOLOGÍA

La geomorfología influye especialmente a través de las formas del relieve y los procesos morfodinámicos, estas formas de relieve han sido determinados por una topografía y una estructura geológica.

El paisaje geomorfológico que caracteriza la región de la que hace parte el municipio de Cajicá, va desde pequeños conos aluviales, constituidos por cantos de diferentes tamaños, gravas y arenas, intensivamente explotados. Llanuras aluviolacustres, extensiones formadas por las terrazas altas y bajas del río Bogotá y sus tributarios, cuyos materiales han sido depositados sobre sedimentos del antiguo lago de la sabana, caracterizados por un bajo grado de disección, con una llanura constituida principalmente por limos orgánicos, con una capa inferior limoarcillosa expansiva, sobre consolidada seguida de arcillas limosas medianamente densas a arcillas orgánicas superficiales más comprensibles, con una parte baja en la planicie especialmente las zonas aledañas al río Bogotá, formando zonas de vega en principio inundables.

En alguna época, estos sectores debido a la alta precipitación, con formación de humedales que poco a poco se fueron rellenando afectando la capacidad de almacenamiento de agua durante épocas de inundaciones. El cuadro siguiente, se registran unidades geomorfológicas presentes en el municipio:

Tabla 3. Unidades geomorfológicas presentes en el municipio de Cajica. Fuente:  http://www2.cundinamarca.gov.co/planeacion/redpec/biblioteca/Documentos%20Municipales/CAJICA/Informe%20RPC%20Infancia%202011.pdf

# VARIACIÓN ESPACIAL DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL SUBSUELO

De acuerdo a los resultados de los trabajos de campo se presenta a las series estratigráficas del subsuelo de la Figura 8 a la Figura 10.  A partir de las muestras recuperadas, se realizaron la mayor cantidad de ensayos posibles para la caracterización del suelo.

Figura 8. Perfil estratigráfico Sondeo 2

Figura 9. Perfil estratigráfico Sondeo 1

Figura 10. Perfil estratigráfico Sondeo 3

## SUBSUELO

A continuación se presenta la descripción del subsuelo a partir del nivel actual del terreno:

A. 0,00 – 0,60/1,2m 	Limo arcilloso café oscuro, con presencia de materia orgánica y arenas de consistencia media. Con N del ensayo de SPT de entre 7 y 12 golpes/pie.

B. 0,6 /1,2 m –8.6/9.6 m.    	Arcilla gris y/o habana con presencia de arena y consistencia entre medio y compacta con N del ensayo de SPT de entre 7 y 19 golpes/pie.

C. 8.6/9.6 m –15,0 m.    	Turba de color café oscuro y/o negro de consistencia entre medio y compacta con N del ensayo de SPT de entre 8 y 11 golpes/pie.

## NIVEL FREÁTICO

El nivel freático solamente se detectó entre los 5.2 y 7.0 m de profundidad .Sin embargo este nivel podrá variar considerablemente de acuerdo con el régimen de lluvias.

# PARÁMETROS GEOTÉCNICOS DE DISEÑO

A partir de los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio realizados sobre las muestras extraídas durante la exploración del subsuelo, y utilizando correlaciones ampliamente reconocidas en la práctica de la ingeniería, a continuación se presentan los parámetros de resistencia al corte y compresibilidad del suelo:

Tabla 4. Parámetros de Diseño

| Estrato | Profundidad (m) | ᵞ (ton/m³) | E (Ton/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0– 0.6/1.2 | 1,6 | 816 |
| 2 | 0.6/1.2-8.6/9.6 | 1,6 | 816 |
| 3 | 8.6/9.6-15.0 | 1.1 | 600 |

Donde:

= Peso Unitario (ton/m3)

E =Modulo de Elasticidad del suelo.

Cálculo de los parámetros efectivos de resistencia del suelo:

Para el cálculo de los parámetros efectivos de resistencia del suelo, se utilizó el artículo “Estimativos de parámetros efectivos de resistencia con el SPT” de las X Jornadas Geotécnicas de la Ingeniería Colombiana – SCI- SCG – 1999 de Álvaro J. González G.

- Parámetros de resistencia efectivos Material: Limo

Figura 11. Parámetros de resistencia efectivos Limo

Figura 12. Parámetros de resistencia efectivos Arcilla

Tabla 5. Parámetros de resistencia efectivos

| Estrato | Profundidad (m) | (º) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0– 0.5/1.8 | 25 |
| 2 | 0.5/1.8-6.4/8.0 | 22 |
| 3 | 6.4/8.0-15.0 | 17 |
| 4 | 15.0-16.0 | 30 |

Donde:

= Angulo de Fricción Interna del Suelo

# SOFTWARE DE DISEÑO

Para desarrollar los diseños que hacen parte de este estudio se utilizaron correlaciones y métodos de diseños clásicos de ingeniería, también se utilizaron los siguientes programas:

- Cbear: software que analiza la capacidad portante de cimentaciones superficiales. Se puede analizar zapatas rectangulares, corridas y cuadradas. También se consideran los efectos del empotramiento, cargas inclinadas y excéntricas, superficie terreno en pendiente, y la sobrecarga. Este programa fue desarrollado por la federal highway administration en 1994.

- Settle 3D versión 2.0 de Rocscience: Programa de elementos finitos para el cálculo de asentamientos.

- PHASE 2 versión 6.0 de Rocscience: Para la modelación de elementos finitos para el cálculo de factores de seguridad directos.

# METODOLOGIA

- Para calcular la capacidad portante se utilizó el programa CBEAR desarrollado por Prototype Engineering, este programa permite el cálculo de la capacidad portante para cimentaciones rectangulares, circulares y corridas, teniendo en cuenta factores como el empotramiento, inclinación de la carga e inclinación del suelo de apoyo entre otros.

- Se debe resaltar que el método utilizado es el de Vesic que se puede resumir en la siguiente ecuación:

Donde q es la capacidad portante, Nc, Nq, N son los factores de capacidad portante por cohesión, sobrecarga y peso unitario respectivamente, corresponde a los factores de corrección por inclinación, empotramiento, entre otros.

# SISTEMA DE FUNDACIÓN

Consistirá en zapatas aisladas en concreto reforzado apoyadas a 1.5 m de profundidad medidos a partir de la losa de contrapiso sobre la arcilla detectada. En la zona del sondeo 3 donde el limo sea detectado a la profundidad de cimentación, se hace necesario apoyar los cimientos sobre concreto ciclópeo compuesto por piedra 40% concreto de 2500 psi el 60%, de tal manera que dicho material sea atravesado.

- El área de las zapatas se determinará con base en una presión de contacto de:

P = 7.0 Ton/m²

El cálculo de los factores de seguridad obtenidos se resume en la siguiente Tabla:

Tabla 6. Factores de Seguridad

| ESTÁTICO |  | SISMO Aa=0.15G |
| --- | --- | --- |
| INDIRECTO | DIRECTO |  |
| 4.97 | 2.52 | 1,931 |

Para garantizar la estabilidad de los cimientos los mismos deberán tener por lo menos un ancho de 0.8 m.

- Todos los muros de fachada y divisorios deberán apoyarse sobre cimientos o vigas de amarre.

- Las zapatas se enlazarán mediante una red de vigas de amarre proyectadas para trasladar un 15% de la carga a los elementos contiguos.

- El suelo de apoyo deberá ser recubierto con 3 cm de concreto pobre para evitar la alteración del mismo por cambios de humedad.

- Todos los ductos de aguas como drenajes, redes de alcantarillado y bajantes deben sellarse de tal manera que no se presenten fugas, para evitar cambios de volumen debido a cambios de humedad. Se recomienda que las tuberías a utilizar admitan deformaciones y movimientos como es el caso del PVC.

- La planta de cimentación deberá ser aprobada por esta consultoría, sin esta aprobación los planos de cimentación no tendrán validez.

- Esta consultoría debe aprobar el suelo de cimentación.

- Se debe resaltar que los equipos que manejen cargas importantes estáticas o dinámicas deberán ser cimentados de manera independiente del edificio principal.

## ASENTAMIENTOS

Para las condiciones del proyecto y el subsuelo descrito en este informe se esperan asentamientos totales del orden de 7  cm, de los cuales los asentamientos inmediatos corresponden a cerca de 2 cm y los causados por consolidación serán del orden de 5 cm. En la Figura 13 y Figura 14 se presentan los asentamientos obtenidos para la cimentación proyectada.

Figura 13. Asentamientos inmediatos (m)

Figura 14. Asentamientos Consolidación (m)

## CALCULO DE FACTORES DE SEGURIDAD

### Factor de Seguridad Indirecto

El factor de seguridad indirecto para condición estática se establece la relación entre la capacidad de carga última qu y la capacidad de admisible de trabajo qadm.

FSindirecto estatico=34.83Tonm27Tonm2=4.97

Se tiene un factor de seguridad indirecto de 4.35 que está acorde con los requerimientos de la NSR-2010, consignados en la Tabla H.4.7-1 Factores de Seguridad Indirectos FSICP (Factores de seguridad indirectos ante capacidad portante) Mínimos donde se exige se exige un valor de mínimo 3,0.

### Factor de Seguridad  Directo

El factor de seguridad directo se define como la relación entre esfuerzo cortante último resistente o esfuerzo cortante a la falla f y esfuerzo cortante actuante A.. Se calcula mediante las siguientes ecuaciones:

El software phase 2 calcula la relación entre esfuerzo actuante y esfuerzo de falla y utilizando la función de Strength reduction factor se obtiene el factor de seguridad:

Figura 15. Calculo del Factor de Seguridad Directo

Al modelar en elementos finitos se obtuvo un factor de seguridad de 2.52 valor que se considera adecuado para el tipo de cimentación lo que cumple con lo exigido en la Tabla H.2.4-1 Factores de Seguridad Básicos Mínimos Directos, de la NSR-10 donde se exige un FS de mínimo 1,1.

### Factor de Seguridad  en Condición de Sismo

El análisis en sismo se realiza mediante el programa SLIDE para un eventual sismo de 0.15 g de aceleración horizontal de acuerdo con el NSR del 2010 como se ilustra a continuación:

Figura 16. Determinación del Factor de Seguridad – Sismo

## PLACAS DE CONTRAPISO

Tendrán 10 cms de espesor y refuerzo por temperatura.  Se fundirán en concreto de 3000 psi y se colocara sobre un colchón de recebo arenoso de 30 cm de espesor. Se fundirá en cuadros alternos hasta de 3.0 m.

## DRENAJES

Se deberán proyectar una red de drenajes superficiales con el objeto de recoger y conducir todas las aguas de escorrentía por fuera de los límites del proyecto. Así mismo, alrededor de las estructuras se proyectarán andenes perimetrales con un mínimo de 1.0 m de ancho, para evitar el acceso de las aguas lluvias a los suelos de fundación.

Se recomienda que los andenes estén confinados para evitar que se desplacen y generen aberturas que permitan la entrada de agua y la pérdida de soporte de la losa, este confinamiento se puede dar mediante la construcción de un bordillo en concreto que debe estar empotrado mínimo unos 30 cm.

Así mismo se tiene que para evitar grietas en los andenes de concreto se recomienda dimensionarlos de la siguiente forma: Juntas longitudinales hasta cada 25 veces el espesor de la losa y factores de forma entre 1 a 1.4. La junta debe tener un corte de 1/4 a 1/6 del espesor de la losa (sellar la juntas).

Finalmente es fundamental que la escorrentía proveniente de las cubiertas sea recogida mediante canales para techos, con el fin de evitar que la erosión genere la pérdida de confinamiento de andenes y cimientos de estructuras.

## RECOMENDACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS

- Luego de descapotar el lote y/o excavar la caja para la construcción del colchón de recebo, la subrasante se compactará mediante pasadas con cilindro de 2.0 Toneladas.

- El recebo a utilizar será del tipo arenoso, libre de materia orgánica, con máximo de 20% de material pasa tamiz No.200, un índice de plasticidad inferior al 8%, un límite líquido máximo del 30% y un porcentaje de expansión del 0%. Especial cuidado se deberá dar al estricto cumplimiento de estos límites para lo cual se deberán hacer ensayos antes de iniciar la construcción del colchón y durante el mismo al observar cambio en las características del material enviado a la obra.

- El recebo se compactará con cilindro hasta alcanzar una densidad de 95% del ensayo proctor modificado.

- La densidad se verificará en un punto cada 200 m².

- Con el objeto de controlar el grado de compactación se hará antes de iniciar la construcción del colchón un mínimo de 3 ensayos proctor sobre el material a utilizar.

- Muestreo de los recebos para ensayos de granulometría y plasticidad deberá tomarse cada 50.0 m3 de material colocado.

- Cuando se deba realizar la compactación de la subrasante y de los materiales granulares y se esté a menos de 1 metro de las estructuras vecinas, se deberán utilizar equipos de compactación más livianos para evitar afectar a las mismas.

## RECOMENDACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS

Para la construcción de las zapatas se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones de construcción:

- El desplante de la cimentación se hará a la profundidad señalada en este  estudio.  Sin embargo, se deberá informar a esta consultoría de cualquier discrepancia entre las características del suelo encontradas a esta profundidad y las consideradas en el proyecto, para que, de ser necesario, se hagan los ajustes correspondientes.

-Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que en la superficie de apoyo de la cimentación se presente alteración del suelo durante la construcción por saturación o remoldeo. Las superficies de desplante estarán libres de cuerpos extraños o sueltos.

-Se debe garantizar  el recubrimiento requerido para proteger el acero de refuerzo.

-Así mismo, durante el fundido se evitará que el concreto se mezcle o contamine con partículas de suelo o con agua freática, que puedan afectar sus características de resistencia o durabilidad.

-El concreto y el acero a utilizar deberán cumplir con las exigencias de las NSR-10.

-Cuando la construcción de la cimentación lo requiera, debido a la presencia de nivel freático, se controlará el flujo del agua en el subsuelo del predio mediante bombeo, tomando precauciones para limitar los efectos indeseables del mismo en el propio predio y en los colindantes.

# DISEÑO DEL PAVIMENTO

El suelo de apoyo para las estructuras de pavimento de este proyecto será el relleno antrópico heterogéneo. Para la determinación de los módulos y capacidades de estos estratos se realizaron 5 ensayos de CBR cuyos resultados se presentan  a continuación:

Tabla 7. Resultados ensayo CBR

| - Apique | - Profundidad - (m) | - CBR CORREGIDO 0.1” |  | - CBR CORREGIDO 0.2” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Seco | - Inmersión | - Seco | - Saturado |
| - 1 | - 0.70 | 26.62 | 4.45 | 22.59 | 5.93 |
| - 2 | - 0.65 | 16.96 | 7.54 | 18.03 | 8.52 |
| - 3 | - 0.80 | 35.96 | 4.26 | 28.51 | 3.69 |
| - 4 | - 0.6 | 18.12 | 3.45 | 16.89 | 4.42 |
| - 5 | - 0.65 | 19.06 | 2.50 | 17.17 | 3.22 |

De los anteriores resultados se puede observar que los materiales que servirán de subrasante para la estructura de pavimento presentan una alta sensibilidad al agua, lo que afecta de manera importante su resistencia. Además se observó un resultado atípico en el apique 2 donde los resultados de resistencia fueron más altos que en los ensayos cercanos. Teniendo en cuenta todo lo anterior se tomará como CBR de diseño el promedio de los CBR saturados. Omitiendo el apique 2 se obtuvo un CBR de diseño de 3,67.

Usualmente para determinar el módulo resiliente en MPa se utiliza la correlación Heukelom and Klomp (1962) :

MR=10*CBR

Pero Van Til (1972) estableció  que para casos en los que se trabaje con suelos finos el rango de variación del  módulo resiliente (MR) es más amplio, teniendo en cuenta este comportamiento para CBR menores al 4% se utilizará la siguiente correlación:

- MR=7,5*CBR

- Por lo anterior se obtuvo un módulo resiliente de diseño de la subrante de 27,5 (Mpa)

## TRÁFICO DE DISEÑO

En el diseño de pavimentos las cargas que se consideran son aquellas superiores a 3,5 toneladas, es decir vehículos como buses, camiones, tractores, entre otros. El efecto de los vehículos livianos no es relevante en como automóviles y camionetas livianas no relevante en el diseño. Para caracterizar el tráfico se utiliza el número de ejes equivalentes, que corresponde al número de ejes de referencia que pasan durante la vida útil de diseño. El eje de referencia depende del método de diseño, en el caso del método racional el eje es de 13 toneladas y en el caso del método AASHTO se utilizan 8,2 toneladas como referencia.

De la información disponible y teniendo en cuenta que no existen datos del tráfico se asumió la siguiente distribución:

| Tipo de Vehículo | # de vehículos al día |
| --- | --- |
| C2P | 80 |

De lo anterior se tiene un tránsito de diseño de 80 VPDo/día. Con lo anterior se puede calcular el número de vehículos pesados que transitaran en el proyecto en su vida útil utilizando la siguiente ecuación:

N=365*VPDo*Fc

Donde

VPDo = 50

Fc=(i+1)n-1i

Donde,

i = Crecimiento anual del tránsito

i=  2%

n = Periodo de diseño

n= 10 años

Fc= factor de crecimiento

El número de ejes equivalentes se calcula como:

NE=N*CAM

Donde:

CAM =  Coeficiente de  agresividad medio, que depende del eje de referencia y el tipo de vehículo.

A continuación se presenta el resultado del cálculo de CAM para el eje de referencia a utilizar:

| Tipo de vehículo Pesado | Cantidad de VC/día | 8,2 Ton |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aci | CAMi |
| Buseta-van |  | 2,53 | 0 |
| Bus |  | 2,66 | 0 |
| Bus articulado (Transmilenio) |  | 8,43 | 0 |
| Bus Metropolitano |  | 2,66 | 0 |
| C2-P | 80 | 2,53 | 202.4 |
| C2-G |  | 1,4 | 0 |
| Camión C3 |  | 3,56 | 0 |
| Camión C4 |  | 6,67 | 0 |
| Tractor-Camión C2-S1 |  | 4,94 | 0 |
| Tractor-Camión C2-S2 |  | 5,97 | 0 |
| Tractor-Camión C3-S1 |  | 5,97 | 0 |
| Tractor-Camión C3-S2 |  | 6,88 | 0 |
| Tractor-Camión C3-S3 |  | 4,8 | 0 |
| Total | 80 |  | 202.4 |

Además se tiene que el CAM se calcula con la siguiente ecuación:

CAM=VPDoCAMi

De lo anterior se obtuvieron los siguientes tráficos de diseño:

| N | 319732 |
| --- | --- |
| CAM 8,2 | 2,53 |
| NE 8,2 | 808922 |

## PARÁMETROS DE DISEÑO

Debido al valor de CBR encontrado y a la susceptibilidad al agua de los materiales encontrados, se hace necesario realizar un mejoramiento  de remplazo con rajón de acuerdo con lo estipulado en la Sección 321-11 Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construcción, para proyectos de infraestructura vial y de espacio público, para Bogotá D.C - ET2011.

El valor del CBR resultante del mejoramiento se calculó utilizando el método de Ivanov (1973) cuya ecuación se presenta a continuación:

Dónde:

E1-2: Módulo ponderado de las capas.

E2: Módulo de la capa Inferior.

E1: Módulo de la capa superior.

h1: Espesor de la capa superior.

2a = 30.44 cm.

A continuación se resumen los valores de entrada utilizados y los resultados obtenidos:

| CBRsr (%) | 3,67 |
| --- | --- |
| E2 (kg/cm2) | 275,25 |
| CBR rajon | 10,00 |
| E1 (kg/cm2) | 1000,00 |
| n | 1,68 |
| 2a (cm) | 30,44 |
| h(cm) | 30,00 |
| E (kg/cm2) | 606,26 |
| CBR (%) | 5,94 |

De acuerdo al módulo combinado determinado por el método de Ivanov, el nuevo CBR de diseño es de 5.94 %.

El tamaño máximo de las partículas de rajón será igual a dos  tercios (2/3) del espesor de la capa compactada. Una vez se haya construido el mejoramiento con rajón se dispondrá una tela geotextil tipo PAVCO 2400 o similar con el fin de aislar la estructura del pavimento de la plataforma de apoyo. Con el fin de evitar daños en el geotextil se incluirá un relleno de recebo  con un espesor tal que genere una superficie uniforme para el apoyo del geotextil. Teniendo en cuenta los rellenos heterogéneos que conforman la subrasante, la estructura granular se proyectará con un sobre-ancho equivalente al espesor de la misma.

## DISEÑO POR METODOLOGÍA AASHTO – PAVIMENTO FLEXIBLE

Esta metodología surge a partir de los resultados obtenidos por el AASHTO ROAD TEST en 1972, los resultados fueron utilizados dentro de la “guía provisional para el diseño de pavimentos rígidos y flexibles”, después de varios años esta metodología se fue mejorada y adaptada teniendo en cuenta diversas consideraciones adicionales, el método AASHTO contempla las siguientes variables en su diseño:

- Periodo  de diseño: Tiempo durante el cual la estructura funciona manteniendo los niveles de servicio sin la necesidad de ser intervenida.

- Tránsito: Se utiliza el número de ejes equivalentes (8.2 Ton) que soportará la estructura.

- Confiabilidad: Esta variable incorpora un factor de incertidumbre con respecto a la variación del tráfico y de la estructura para asegurar que las diversas alternativas de diseño cumplan con las especificaciones durante el periodo de diseño.

- Efectos Ambientales: Dentro de los aspectos ambientales se tienen en cuentas factores como variación de la temperatura, húmeda, y precipitación.

- Módulo resiliente: está definido como la relación entre las cargas cíclicas y las deformaciones recuperables del material.

- Serviciabilidad: Esta definida como la capacidad que tiene la estructura para funcionar correctamente par el tipo de tráfico para el cual se ha creado, se presenta mediante un índice de Servicio (PSI) y maneja un rango entre 0 y 5 donde 0 es un servicio nula y 5 es un funcionamiento ideal.

- Tipo de materiales: Los tipos de materiales usados podrán ser de cualquier tipo mientras se mantenga los niveles dentro de los cuales la estructura funcione, esta variable no tiene restricciones.

- Coeficientes de capas: Son valores asignados a cada capa del pavimento con el fin de transformar los espesores en valores del número estructural.

Los parámetros de entrada de diseño del pavimento con la metodología AASHTO (1993) se presentan en los siguientes cuadros para cada tipo de estructura, así como los resultados obtenidos:

Tabla 8. Parámetros de entrada del diseño

| Parámetros de diseño AASHTO (19993) |  |
| --- | --- |
| Tránsito | 808922 |
| Confiabilidad | 80% |
| Desviación estándar | 0,45 |
| Índice de servicio inicial | 4,2 |
| Índice de servicio final | 2,5 |
| Pérdida de serviciabilidad | 1,7 |
| CBR de diseño (%) | 5,26 |
| Módulo resiliente subrasante (Psi) | 8910 |
| Módulo resiliente subbase granular(Psi) CBR 40% | 16230 |
| Módulo resiliente base granular (Psi) CBR 100% | 30751 |
| Factor Mi (drenaje) (clasificación: drenaje pobre de la vía recomendación AASTHO 1986) | Carpeta asfáltica 0.9; Base y subbase granular 0,9 |

Figura 17. Resultados del análisis

De lo anterior se tiene que la estructura a construir deberá ser la siguiente:

Tabla 9. Estructura de Pavimento Flexible

| Estructura | Elemento | Espesor(cm) | Especificaciones IDU-ET2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MD-12 | 8 | Sección 510-11 |
|  | BG-B | 20 | Sección 440-11 |
|  | SBG-B | 20 | Sección 400-11 |
|  | MEJORAMIENTO | 30 | Sección 321-11 |

## PAVIMENTO RIGIDO

El diseño de las estructuras de pavimento en concreto hidráulico se realizará para un período de diseño de 20 años y se efectuó conforme al método de la PCA- simplificado, el cual se describe en el libro de ingeniería de pavimentos para carreteras de Alfonso Montejo. Este método se utiliza en los casos en los que no se dispone de datos sobre distribución de cargas por eje y en donde no es posible disponer de la información detallada sobre el consumo de fatiga y daño por erosión. Por lo tanto el diseño de pavimento rígido se efectuó con base en las tablas de diseño preparadas por la PCA basadas en las distribuciones de carga por eje.

Para el diseño se utilizó la categoría 2 de carga por eje, para calles colectoras, carreteras rurales y secundarias.  Adicionalmente el valor de módulo de reacción se adoptó en  57  Mpa/m.

Considerando que el pavimento tendrá sardineles y cunetas, con el uso de pasadores se tiene la siguiente estructura:

Tabla 10. Estructura de Pavimento Rígido

| Estructura | Elemento | Espesor(cm) | Especificaciones IDU-ET2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Losa MR 41 MPa | 15 | Sección 600-05 |
|  | SBG-B | 25 | Sección 400-05 |
|  | MEJORAMIENTO | 30 |  |

Se aclara que el diseño se realizó teniendo en cuenta el efecto de berma, de no ser así, se deberá dejar vinculado el bordillo del andén. Como alternativa y de no ser posible dicha condición se deberá incrementar el espesor de la losa de concreto a 18 cm.

## RECOMENDACIONES GENERALES

Para garantizar el adecuado comportamiento de las estructuras contenidas en este informe se deberán cumplir con las siguientes recomendaciones:

- La subrasante se compactará con un vibrocompactador cuyo peso estático no exceda 3 T. este peso máximo está limitado por la resistencia del suelo.

- El suelo de apoyo para la estructura de pavimento deberá ser aprobada por un ingeniero geotecnista.

- Los materiales granulares de base y/o subbase se compactarán con cilindro hasta alcanzar una densidad mínima del 95% del ensayo proctor modificado o en todo caso con el mínimo  exigido por la especificaciones correspondientes. La densidad se verificará en un punto cada 200 m². con antelación se deberán realizar 3 ensayos proctor sobre los materiales a utilizar.

- Para garantizar el confinamiento de la estructura se deberá construir un sardinel, el cual será colocado desde la profundidad de la sub- base (pavimento flexible) y deberá sobresalir 25cm.

## MODULACIÓN DE LAS LOSAS

Para garantizar el adecuado comportamiento de las estructuras contenidas en este informe se deberán cumplir con las siguientes recomendaciones:

- La subrasante se compactará con un vibrocompactador cuyo peso estático no exceda 3 T. este peso máximo está limitado por la resistencia del suelo.

- El suelo de apoyo para la estructura de pavimento deberá ser aprobada por un ingeniero geotecnista.

- Los materiales granulares de base y/o subbase se compactarán con cilindro hasta alcanzar una densidad mínima del 95% del ensayo proctor modificado o en todo caso con el mínimo  exigido por la especificaciones correspondientes. La densidad se verificará en un punto cada 200 m². con antelación se deberán realizar 3 ensayos proctor sobre los materiales a utilizar.

- Para garantizar el confinamiento de la estructura se deberá construir un sardinel, el cual será colocado desde la profundidad de la sub-base y deberá sobresalir 25cm.

- Para que los diseños consignados anteriormente sean válidos, el concreto hidráulico a utilizar deberá cumplir como mínimo con las siguientes características:

- El módulo de rotura estará 4,0 y 4.5 MPa/m. (INV E-414-07)

- Resistencia a la tracción indirecta a los 28 días, % mínimo de la resistencia a la flexión a los 28 días igual a 50. (INV E-411-07)

- El módulo de elasticidad será de mínimo 303100 kg/cm2 o 4310200 psi. (NTC 4025)

- Para determinar el tamaño máximo de las losas se utilizó la recomendación de la FHWA (1990) que se presenta a continuación:

Lmax=l*5

Dónde:

Lmax:longitud máxima de la losa

l:radio efectivo de rigidez

El radio efectivo de rigidez se determina utilizando la siguiente ecuación:

- Dónde:

l:radio efectivo de rigidez

E:módulo de elasticidad del concreto

h:espesor de la losa

k:módulo de reaccion de la plataforma

μ:relación de Poisson

Se obtuvo como ancho máximo de losa 4 m.

Adicionalmente, se recomienda que la relación de esbeltez de la losa presente valores entre 1 y 1.4. Si el  valor de la relación  es cercano  a 1,0 mejor será el comportamiento de las losas.

Donde

L: longitud de la losa a: ancho de la losa

También se debe verificar que la relación longitud/espesor sea menor a 25.

- Modulación ante la presencia de estructuras hidráulicas:

Ante la presencia de estructuras hidráulicas se pueden presentar los siguientes casos:

- Si la junta de expansión coincide con la junta longitudinal, se debe modular las losas para que la junta transversal coincida con el eje del pozo.

Figura 18.  Detalle de modulación cuando se presentan estructuras hidráulicas y la junta de expansión coincide con la junta longitudinal.

- Si la junta de expansión no coincide con la junta longitudinal, se debe remodular para que la junta transversal coincida con el eje del pozo_

Figura 19. Detalle de modulación si la junta de expansión no coincide con la junta longitudinal.

Ante la presencia de sumideros se debe garantizar que la junta transversal coincida con el eje del mismo:

Figura 20. Detalle de modulación de las losas en concreto cuando se presentan sumideros

Las losas donde se presentan las estructuras hidráulicas deberán estar reforzadas en ambas direcciones con una malla cuadrada de varillas de ½ “de acero de fy=2800 kg/cm2 ubicadas en el tercio superior de la losa.

## RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE LA JUNTAS DE PAVIMENTO RÍGIDO

### Juntas longitudinales y barras de amarre

Las juntas longitudinales se construyen cuando: se  busca  controlar el agrietamiento producido por la construcción de dos o más carriles simultáneamente y cuando se construyen carriles con edades diferentes, además permite la división de carriles en la vía.

Las barras de refuerzo a utilizar deberán cumplir con todo lo consignado en el Artículo 500 de las especificaciones INVIAS a continuación se presentan las separaciones y longitudes necesarias de las barras de refuerzo en juntas longitudinales si se usa un acero con límite de fluencia de 2800 kg/cm2.

Nota: Si se utilizan en el proyecto barras lisas las longitudes que se presentan en la siguiente tabla deben ser multiplicadas por 1,53.

Las barras de acero no se deben instalar a menos de 40cm de la junta transversal para evitar que interfieran con el movimiento de las juntas.

Detalles de juntas transversales y longitudinales

### Juntas transversales y barras de transferencia

Para controlar los agrietamientos por retracción, se construyen juntas transversales que permiten el movimiento de las losas. Las barras de refuerzo de estas juntas deberán cumplir con todo lo consignado en las especificaciones INVIAS.

Las características de las barras de transferencia se presentan a continuación:

### Juntas de expansión

Estas juntas se construyen para aislar estructuras fijas como pozos y sumideros. También deben utilizarse cuando se presenten cambios en la dirección del pavimento y en rampas. En todos los cárcamos y sumideros debe construirse un bordillo.

Cuando se construyen en rampas se omiten los pasadores y se aumenta el espesor de la losa para absorber los esfuerzos de borde no transferidos, a continuación se presentan esquemas de estas juntas:

Figura 21. Detalle de junta de expansión con dovela

Figura 22. Detalle junta de expansión sin Dovela

### Sellado de juntas

Las juntas deberán ser cortadas con un disco autopropulsado con disco diamantado y teniendo en cuenta las siguientes dimensiones:

- Corte inicial de 1/3 del espesor de la losa, medido desde la superficie, con un ancho máximo de 3 mm. Corte de ensanche de 3 mm de ancho máximo y una profundidad de 31 mm medido desde la superficie de la losa.

- El ancho total de la junta transversal debe tener 6 mm (25%) de ancho, incluido el corte inicial y el corte de ensanche.

A continuación se detallan las características de los cortes y de la junta:

Para el sellado de junta debe cumplirse lo siguiente:

- La tirilla de respaldo debe tener un diámetro de 9 mm 1,5 mm.

- La relación ancho / profundidad del sellador de silicón deberá ser como mínimo 1:1 y máximo 2:1.

- La ranura inicial de 3 mm para debilitar la sección deberá ser cortada en el momento oportuno para evitar el agrietamiento de la losa, la pérdida de agregados en la junta, o el desportillamiento. El corte se iniciará tan pronto como el concreto haya desarrollado la suficiente resistencia para soportar los desmoronamientos en los bordes de la junta, generalmente esto sucede de 6 a 8 horas después de colocado el concreto. El corte adicional para formar el depósito de la junta deberá efectuarse cuando menos 72 horas después de la construcción.

- La superficie del sello debe quedar entre 3 y 6 mm por debajo de la superficie de la losa para evitar el desprendimiento del material de sello.

- La cavidad debajo de la junta siempre debe permanecer limpia y libre de cualquier tipo de material.

## DRENAJE DEL PAVIMENTO

El drenaje superficial busca garantizar que no que no se presenten inundaciones o encharcamientos en la superficie del pavimento. Las recomendaciones geométricas mínimas son:

Para las zonas de circulación:

- Pendiente transversal de mínimo 3,0 %.

- Pendiente longitudinal mínima de 0,3 %

Para las zonas de parqueadero:

- Pendiente transversal de mínimo 4,0 %.

Cuando la geometría del proyecto, la presencia de otras estructuras o la ausencia de estructuras superficiales de drenaje se deberán implementar sistemas de drenaje adicionales que garanticen la evacuación del agua de escorrentía como los sistemas sardinel-cuneta que deberán cumplir con los requisitos de diseño y construcción consignados en la Norma Técnica de Servicio NS-057 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Para controlar los niveles freáticos adyacentes a la estructura, se deberán construir drenajes perimetrales con una pendiente minima del 0,3 % en tubería de PVC perferoada, envualta en geotextil y rodeada por un filtro compuesto de arena y gravas.

Las arenas y gravas que componen el filtro anteriormente descrito deberán cumplir con cualquiera de las siguientes franjas granulométricas:

Tomado del ARTÍCULO 610 – 07 invias

A continuación se presentan los esquemas básicos de la geometría y ubicación de los drenajes sub-superficiales:

Para este proyecto se recomienda una tubería con diámetro de 6”. A continuación se presenta la capacidad  hidráulica de dicho drenaje.Cabe resaltar que el cálculo de estas capacidades se realizó asumiendo su comportamiento como el de un canal abierto circular.

| Diámetro de la tubería (pulg) | Capacidad hidráulica (caudal máximo )lt/s |
| --- | --- |
| 6 | 6,28 |

## RECOMENDACIÓN PARA ANDENES Y ZONAS VERDE

### Andenes

Los andenes deben constituir franjas continuas de circulación exclusivamente peatonal. Para ello, se debe definir una altura de al menos 20 centímetros respecto al nivel de la calzada, para garantizar la delimitación de dicha franja respecto a la circulación vehicular, sin la utilización de otras barreras continuas adicionales al sardinel.

Así mismo, debe existir, como mínimo, una pendiente del 2% hacia la calzada, o proponerse sistemas alternos de drenaje que respeten dicha pendiente. Podrán disponerse cañuelas adyacentes al sardinel para conducir las escorrentías. En sumideros, se preferirán rejillas horizontales a trampas sobre sardinel.

En accesos a parqueaderos, estaciones de servicio y similares, los vehículos deberán subir al nivel del andén, de manera que prime la circulación peatonal.

Figura 23. Sección típica anden

De acuerdo con el CBR de diseño que para este caso es igual a 3.67 % la estructura para el diseño del andén deberá ser igual a:

Figura 24. Estructura para andenes

El mejoramiento se realizará en material de rajón o de subbase con un mínimo de 10 cm. En todo caso la decisión final sobre la necesidad o no de efectuar el mejoramiento se determinará de acuerdo con lo establecido en el terreno por el ingeniero geotecnista durante sus visitas.

El material de piso a disponer en adoquín de arcilla o concreto deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

- Los pisos de adoquín se instalarán sobre una capa de arena de nivelación. Se evitarán instalaciones sobre mortero. Las juntas serán selladas con arena.

- La arena que se utilice para la capa de nivelación debe ser gruesa y limpia, preferiblemente de río, con un contenido de finos que no debe superar el 5%, y pasando un mínimo del 90% por el tamiz ICONTEC de 4.76 mm. No debe tener materiales sólidos contaminantes ni residuos vegetales. Se puede lavar en obra, echándole agua a los arrumes por arriba para que el agua salga por debajo y se pueda sacar la arena limpia de la parte superior.

- La arena para el sello será fina, como la que se usa para revoques o pañetes, y debe estar completamente seca para que pueda penetrar en la junta. Deberá además, ajustarse a la siguiente granulometría:

Tabla 11. Granulometría para la arena de sello.

### Zonas Verdes

En el diseño de pavimento de las vías, las zonas verdes y los parques se deben tener  en cuenta las siguientes recomendaciones con el fin de advertir posibles daños por individuos arbóreos:

Todas las siembras de especies de mediano y alto porte en andenes, vías y zonas verdes, deben contemplar contención para las raíces de los árboles, para garantizar la no interferencia futura de éstas con los materiales de piso. Se consultará con el Jardín Botánico para seleccionar entre los Contenedores de Raíces Tipo A y Tipo B el adecuado para cada especie.

La distancia mínima del eje de siembra a la fachada será de 3.00m - o mayor de acuerdo a la especie seleccionada -, y la interdistancia recomendada entre árboles, en sentido longitudinal al andén, será de 16.00m, siendo 10.0 m el mínimo estricto. En los perfiles que incluyan antejardín, el ancho efectivo del andén nunca estará por debajo de 1.20m. No debe haber siembras a menos de 10.00m de la esquina más próxima

# FACTORES DE DISEÑO SÍSMICO

De acuerdo con la NSR-10 el suelo de este proyecto es de tipo E con los siguientes parámetros de diseño sísmico:

Tabla 12. Parámetros de diseño sísmico

| Municipio | Aa | Av |
| --- | --- | --- |
| Cajicá | 0,15 | 0,20 |

Este perfil de suelo se define de acuerdo a la Tabla A.2.4-1. Clasificación de los perfiles de suelo, en donde los criterios se basaron principalmente en los resultados del ensayo SPT. Esta tabla se presenta a continuación:

La información presentada en este capítulo permitirá calcular los espectros de diseño de la NSR para el correspondiente diseño estructural.

# LIMITACIONES DEL DISEÑO

El presente informe y los diseños aquí contenidos se realizaron en base a la información recolectada en campo y los ensayos ejecutados. Si durante la construcción se detectan condiciones diferentes a las aquí descritas, se debe informar al diseñador, con el fin de revisar las estructuras propuestas y el efecto de estas condiciones en el diseño.

Heukelom, W., and Klomp, A.J.G. (1962), “Dynamic testing as a means of controlling pavement during and after construction,” Proceedings of the 1st international conference on the structural design of asphalt pavement, University of Michigan, Ann Arbor, MI.

Van Til, C. J. B. F. McCollough, B. A. Vallerga, and R. G. Hicks. 1,972. evaluation of AASHTO interim Guides for Design of Pavement structures. NCHRP report 128.